Příloha k protokolu o SZZ č.



Student/diplomant      Bc.Miroslav Procházka

Vysoká škola :
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta:            Fakulta aplikované informatiky
    





Ústav:

Automatizace a řídící techniky

Aprobace 





Datum odevzdání posudku :

4.6.2007
Recenzent *)               ing.Vladimír Venhoda








Diplomové práce  








Vedoucí *) 

Posudek DIPLOMOVÉ práce

Návrh úloh měření parametrů prvků systému

v laboratoři Technologie budov


(téma)

a) Úplnost vypracování,aktuálnost a obtížnost úkolu

Předložená diplomová práce obsahuje teoretickou část,kde jsou uvedeny základní informace o požadavcích a popisovaných částech systémů,které jsou nutné pro pochopení praktické části zadání.Jedná se o odpovědi na otázky Proč ?-inteligentní budova, Jak ?-pomocí průmyslových sběrnic, Čím ?-sběrnicovými moduly. Základem je pochopení funkce sběrnicových modulů po stránce HW i SW.

Předložené teoretické informace jsou směrovány k zadání laboratorních úloh, jejíchž cílem je praktická práce s vybraným sortimentem sběrnicových modulů. Sestavené úlohy slouží k použití SW nástroje ETS na jednotlivé moduly, jejich praktická adresace a viditelná prezentace konkrétních vlastností modulů včetně nastavení jejich pracovních parametrů. 

Zvolená sběrnice KNX se stává v současné době hodně používanou s postupným rozšiřováním sortimentu a výrobců sběrnicových modulů.

b) Způsob a úroveň pojetí řešení úkolu

Diplomant ve své práci vycházel ze zadaného množství a druhů sběrnicových modulů.Vhodným způsobem zkombinoval úlohy tak,aby byly v jednotlivých úlohách prakticky odzkoušeny veškeré vlastnosti sběrnicových modulů.Optimálně přiřadil jednotlivé úlohy na jednotlivá pracoviště tak,aby nedocházelo k jejich vzájemnému blokování a tak byly z hlediska času využívány všechny současně.

c) Úroveň zpracování tématu,přínos diplomanta

Diplomová práce je zpracována přehledně,srozumitelně a má logickou skladbu-od teoretické části s vhodně vybranými informacemi, praktický popis jednotlivých konkrétních modulů a na závěr sestavení měřících úloh s přesnou formulací zadání úkolu a seznamem použitých HW a SW prostředků. Diplomová práce tvoří ucelený použitelný praktický návod laboratorní práce se sběrnicovými moduly včetně teoretického základu. 

Pro získání dalších informací  je v příloze uveden dostatečný přehled literatury k danému tématu.

d) Formální náležitosti práce

Autor svoji práci rozdělil přehledně na část teoretickou a část praktickou.

V teoretické části autor rozebírá pojem a definici inteligentní budova z hlediska skladby a funkce jednotlivých systémů a částí inteligentní budovy.

V přehledu jednotlivých řízených systémů inteligentní budovu autor opomenul jeden dosti důležitý systém a to systém záložních zdrojů.

Na obr.1 je uvedena grafická závislost nákladů na výkonnosti systému.Domnívám se,že spíše než výkonnost systému by měla být na ose x uvedena velikost nebo rozsáhlost systému, pokud se soustřeďujeme pouze na náklady na instalaci.Srovnání z hlediska výkonnosti může být i opačné.

Lze polemizovat,že v textu uvedené komunikační standardy KNX a LON jsou nejrozšířenější a nejdůležitější.Každý systém má své výhody i nevýhody a při množství dalších komunikačních standardů (jako např. BACnet,LPB,MODbus,M-bus,Ethernet,ProfiBus atd.) je jejich optimální použití závislé na řešené oblasti úloh.Toto porovnání jednotlivých komunikačních standardů v závislosti na oblastech úloh by bylo předmětem samostatné práce na toto téma.

Rozdělení systémů na centralizovaný a decentralizovaný systém a závěry z toho vyvozené,jsou v tomto textu uvažovány pouze v těchto dvou čistě krajních polohách.V praxi je však většina složitějších systémů nějakou kombinací těchto dvou možností.Decentralizace pak neznamená decentralizaci až na jednotlivé stavební prvky-senzory,aktory-,ale např.na jednotlivé funkční části budovy.Jedná se pak z hlediska řízení o systémy s distribuovanou inteligencí.Je diskutabilní část o bezpečnosti provozu při porovnání jednotlivých systémů.Je sice pravda,že výpadek centrálního systému znamená výpadek celého systému,ovšem na druhou stranu i banální závada typu zkratu na sběrnici či výpadek napájení sběrnice způsobí stejný problém i u decentralizovaného systému.Centrální systém lze ošetřit např. zdvojením systémů.Závěr o vyšší bezpečnosti decentralizovaných systémů proto nelze považovat za absolutní.

Tvrzení,že v decentralizovaných systémech neexistuje řídící prvek je platné pouze částečně.Pokud se jedná o jednoduché úlohy typu např.-zapni nebo nastav,když…-je toto tvrzení pravdivé.V případě složitějších řídících a regulačních algoritmů je řídící prvek potřeba také.

V části managementu energetického hospodářství autor opoměl důležitou vlastnost této části tj.bezpečnou a nepřetržitou dodávku elektrické energie pro vybrané důležité části inteligentní budovy-např.evakuační výtahy,požární větrání atd.Toto je zajišťováno z náhradních zdrojů-např.dieselagregáty nebo akumulátorové střídače.

V čl.1.2.6 systém připraví seznam potřebných náhradních dílů-nikoliv nářadí.

V další části teoretických základů autor uvádí vlastnosti systémů LONWorks a KNX.Extrahoval zde z použité literatury v rozumné míře základy a nejpodstatnější informace o těchto systémech z hlediska hardware i software.Dále uvádí základní informace o programovém nástroji ETS,který je použit v praktické části této práce.

Na obr.č.17 je mylně uveden počet liniových větví 4.Správná hodnota je 16.

Až na výše uvedené výtky autor poskytnul v teoretické části práce přehledné a dobře zvolené vybrané základní informace k pochopení a dosažení cíle praktické části. K vlastní praktické části nemám připomínek.

e) Dotazy k obhajobě

1.Uveďte příklad topologie sítě KNX s kombinovaným centralizovaným a částečně decentralizovaným řízením

2.Uveďte příklad možnosti sdílení např.čidla venkovní teploty pro systém topení a vzduchotechniky v budově

3.Proč musí být v inteligentní budově vždy vazba mezi systémy EPS,vzduchotechnika a energetika?Jaká musí být jejich reakce na aktivaci EPS?

Návrh na klasifikaci diplomové práce:
A výborně






podpis vedoucího - recenzenta diplomové práce

V  Hodoníně


dne   2.6.2007




	Stupeň klasifikace
	A   výborně
	B   velmi dobře
	C   dobře
	D   uspokojivě

	
	E   dostatečně
	F   nedostatečně
	
	


