Příloha k protokolu o SZZ č.



Student/diplomant:   Tomáš  Navrátil 

Vysoká škola :
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta: Fakulta technologická

     





Ústav:

Ústav výrobního inženýrství

Aprobace 





Datum odevzdání posudku :
10. 6. 2010

Recenzent *) Ing. Hana Charvátová, Ph.D.
Posudek bakalářské práce

Energetická bilance bazénové technologie
Bakalářská práce Tomáše Navrátila je zaměřena problematiku výpočtu energetických nároků bazénové technologie s cílem definovat nejnáročnější technologický proces úpravy bazénové vody a navrhnout pro něj vhodná technologická opatření.
V teoretické části bakalářské práce se student zaměřil na popis dílčích procesů úpravy bazénové vody, tak aby byly její vlastnosti v souladu s platnou vyhláškou 135/2004 Sbírky zákonů, kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních a hracích ploch.

V kapitole zaměřené na popis tepelné úpravy vody student provedl tepelnou bilanci pro venkovní i vnitřní bazén a  navrhl postup výpočtu tepelných ztrát z vodní hladiny, stěnami a dnem bazénů pro oba typy uvažovaných bazénů zjednodušeným výpočtovým postupem  energetického zhodnocení solárních soustav, přičemž pro výpočet součinitele přestupu tepla stěnami a dnem bazénu uvažoval případ volné konvekce.

Navržený postup výpočtu student aplikoval v praktické části bakalářské práce na výpočtu energetických sezónních ztrát pro venkovní cvičný bazén o rozměrech 6 x 2,5 m a průměrné hloubce vody 1,25 m  a pro venkovní plavecký bazén o rozměrech 50 x 25 m a průměrné hloubce vody 1,5 m v našich klimatických podmínkách. Výsledné hodnoty student následně použil pro stanovení nákladů za pokrytí energetických ztrát obou porovnávaných typů venkovních bazénu při současné ceně na jednotku tepelné energie a zároveň navrhl úsporná opatření pro jejich provoz s ohledem na tepelnou úpravu vody jako energeticky nejnáročnějšího technologického procesu úpravy bazénové vody.

Předložená bakalářská práce splňuje všechny body zadání, je psána věcně a  má logické členění. Práci hodnotím jako přínosnou a doporučuji ji k obhajobě.
Otázky k obhajobě:

1. Jakou hodnotu součinitele přestupu tepla prouděním mezi okolním prostředím a hladinou bazénové vody jste uvažoval při výpočtu tepelných ztrát pro venkovní bazény? Zatímco v kapitole 1.3.3 na straně 20 uvádíte hodnotu 10 W.m-2.K-1 shodnou s hodnotou součinitele přestupu tepla prouděním mezi okolním prostředím a hladinou pro vnitřní bazény, v kapitole 2.3.1 na straně 31 uvádíte hodnotu 15 W.m-2.K-1?

2. Proč jste uvažoval při výpočtu součinitele přestupu tepla mezi vodou v bazénu a stěnami resp. dnem bazénu případ volné konvekce, přestože v bazénu dochází k nepřetržité cirkulaci vody?

3. V závěru práce uvádíte jako jednu z možností úsporných opatření pro provoz venkovního bazénu snížení teploty vody v bazénu. Jak by se změnily cenové náklady na provoz venkovního bazénu za předpokladu, že by požadovaná teplota vody v bazénu byla namísto uvažovaných 30 °C pouze 25 °C?

Návrh na klasifikaci bakalářské práce:   A   výborně


















        podpis  recenzenta diplomové práce

     Ve Zlíně 

dne
10. 6. 2010



	Stupeň klasifikace
	A   výborně
	B   velmi dobře
	C   dobře
	D   uspokojivě

	
	E   dostatečně
	F   nedostatečně
	
	


