Posudek oponenta bakalářské práce

(REŠERŠNÍ PRÁCE)

| Příjmení a jméno studenta: |  | Lucie Horáková |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Studijní program: |  | B2808 Chemie a technologie materiálů |  |
| Studijní obor: |  | Inženýrství ochrany životního prostředí |  |
| Zaměření (pokud se obor dále dělí): |  |  |  |
| Ústav: |  | Inženýrství ochrany životního prostředí |  |
| Vedoucí bakalářské práce: |  | doc. Ing. Vratislav Bednařík, Ph.D. |  |
| Oponent bakalářské práce: |  | Ing. Marie Dvořáčková, Ph.D. |  |
| Akademický rok: |  | 2014/2015 |  |
| Název bakalářské práce: |  |  |  |
| Návrh možností snížení emisí oxidu siřičitého v Teplárně Otrokovice a.s. po roce 2016 |  |  |  |
| Hodnocení bakalářské práce s využitím klasifikační stupnice ECTS: |  |  |  |
| Kritérium hodnocení |  |  | Hodnocení dle ECTS |
| 1. | Splnění zadání bakalářské práce |  |  |
| 2. | Formální úroveň práce, včetně jazykového zpracování |  |  |
| 3. | Množství, aktuálnost a relevance použitých literárních zdrojů |  |  |
| 4. | Interpretace a souvislost prezentace poznatků z literatury |  |  |
| 5. | Formulace závěrů práce |  |  |
| Předloženou práci k obhajobě a navrhuji hodnocení |  |  |  |

Komentáře k bakalářské práci:

Předložená bakalářská práce si vzala za cíl velmi nesnadný úkol, který spadá spíše do kategorie chemického inženýrství a pro studenta 3. ročníku je moc náročný. Původně byla zadaná jako experimentální, ale posléze byla zpracována jako práce rešeršní. Teoretická část je dělena na kapitoly 1- 6, přičemž legislativní čát kapitola 1-4 jsou členěny na kap. 1 Důležité body ze zákona o ovzduší č. 201/2012 SB. Již v názvu kapitoly jsou chyby, chybí slovo ochraně. apod. Některé věty jsou nepřesně formulovány. kap. 2 (str.18) Důležité body z nařízení vlády č. 345/2002 Sb. Toto je již zákonem 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší zrušeno, proč tedy použít jako název kapitoly. Celá kapitola má celkem 13 řádků. kap. 3 (str. 19) Důležité body z vyhlášky č. 415/2012 Sb. je věnováno 7 řádků V práci nejsou uvedeny celé názvy zákona a vyhlášek. Stručně řečeno - tato legislativní část DP je zpracována docela nešťastně. kapitola č. 4 Shrnutí - pravděpodobně si klade za cíl odpověď na bod 1 zadání : Popište jaké změny v oblasti emisních limitů mají nastat pro roce 2016. Tomuto studentka věnovala půl strany, není uvedeno do jaké kategorie z hlediska zdroje znečišťování je Teplárna Otrokovice zařazena, která opatření se ze zákona na ni vztahují. V tabulce 1 je srovnání emisních limitů podle období trvání V práci vůbec neuvádí jakých hodnot emisí TOT dosáhlo v posledních 4 letech, což lze snadno dohledat na stránkách TOTa.s. nebo ČHMÚ. Teplárna Otrokovice (jmenovitý výkon 291 MW) byla zařazena do Přechodného národního plánu, který stanovuje přechodné období (2016 - 2020) pro plnění zpřísněných emisních limitů a emisních stropů. V tomto dokumentu je uvedeno, že v období 2016-2020 má TOT a.s. provést realizace primárních a sekundárních opatření ke snížení NOx, rekonstrukce, odsíření spalin Současně mají pro oxid siřičitý stanoveny emisní stropy pro toto období (t/r) 2 342,00 (2016) 1 722,75 (2017) 1 097,68 (2018) 472,60 (2019) 236,30 (2020). Rešeršní část práce kapitola 5 Techniky snížení emisí SO2 jako hlavní zdroj informací je materiál IPPC, Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách pro velká spalovací zařízení [online].[cit. 2013-04-01]. Dostupné z: <http://www.ippc.cz/index.php?m=docs&a=getActiveFile&ffid=357> . Občas bohužel snaha o přeformulování vět z tohoto dokumentu vede ke změně jejich významu, např. str. 27 Původní věta z dokumentu IPPC: Aby se zlepšil rozptyl vyčištěných spalin z komína a snížila se četnost viditelného oblaku,vyžadují předpisy, aby na výstupu z komína byla určitá minimální teplota spalin např. ve Velké Británii je to 80 °C. je v BP formulována: Lepší rozptyl spalin z komína dosáhneme tím, že teplota na výstupu z komína bude minimální, jsou dány předpisy. Což je chyba, protože spaliny po odsíření mokrými metodami musí být před vypuštěním komínem předehřívány, aby dosáhly uvedenou teplotu další příklad str. 27 IPPC: Běžné náklady na odlučování SO2 jsou mezi 750 – 1150 EUR/t odstraněného SO2 a ovlivňují cenu elektřiny v rozmezí 3-6 EUR/MWh (dodávaná elektřina) v BP je uvedeno: Zatímco náklady na odstranění SO2 jsou mnohem výraznější a to 750-1150 EUR/t, také toto odlučování SO2 ovlivňuje cena dodávané elektřiny. nerozumín odstavci : str. 21 využití nizkosirného paliva nebo paliva se zásaditými sloučeninami v popelu, asi opět z důvodu přeformulování vět z původního dokumentu. Praktická část kapitola 8 Popis dosavadně užívané technologie v TOT je popsána přehledně a vyplývá z ní, že se zde využívá polosuchá metoda odstraňování oxidu siřičitého pomocí suspense hašeného vápna a tkaninový filtr. Nicmémě odkaz na použitou literaturu je nedostačující, cituji: Místní provozní předpis. 2002 Otrokovice. Kapitola 9 Návrh opatření na snížení SO2 v TOT. a.s. tj. návrh opatření, které by mělo zajistit splnění emisních limitů po roce 2016 diplomantka věnuje cca 2 strany textu, z toho 3 obrázky, na kterých jsou naleziště černého, hnědého uhlí a vápence v ČR, dle mého názoru naprosto zbytečně. Studentka pro zlepšení emisních limitů doporučuje používat nízkosirné palivo, s obsahem S o 92 % nišžím než je doposud využívané černé uhlí (0,55 % S). Doporučuje lehký nebo extra lehký topný olej. Obecně lze souhlasit s tímto návrhem, ovšem nemohu posoudit, zda je toto doporučení vhodné pro typy kotlů na pevná paliva, která využívá TOT. Jedná se pravděpodobně o kotle na práškové uhlí? Doporučení přidat ještě suchou pračku s fluidním ložem (CFB) není špatné, ovšem z věty, kterou lze nalézt na str. 55 usuzuji, že vůbec studentka nerozumí o čem je řeč. Cituju z BP: Následující metoda by si vyžadovala kompletní přestavbu současné TOT a.s., jedná se o suchou pračku s cirkulujícím ložem (CFB), tento způsob spalování plynného paliva již používají v Alpig Generation (CZ) s.r.o - teplárna Zlín. Studentka asi zaměnila suchou pračku spalin za spalovnání uhlí, nikoliv plynného paliva, ve fluidním kotli. Odkazy na literaturu jsou nedostačné, odkazy č. 4 a 7 v práci neodpovídají skutečnosti, vůbec jsem na uvedených stránkách nenalezla co je v BP uvedeno. Uvedené téma jako experimentální práce přesahuje možnosti studenta bakalářského studia, i když budeme konstatovat, že se jedná o práci rešeršního typu mohla posluchačka dohledat celou řadu materiálů firem, které nabízejí řešení tohoto problému pro podobné typy podniků. např. Hutní projetk Frýdek Místek Optimalizace procesu aplikace alternativních sekundárních metod odsíření na vybraných energetických zdrojích pro dosažení emisního limitu SO2 200 mg/Nm3, doporučuje metodu dodatečné injektáže amoniaku do kouřovodů. Fy TENZA, s.r.o nabízí pro tyto případy celou řadu technologií, např. suché dávkování do kouřovodu, pračku s cirkulujícím ložem CFB apod. V závěru doporučovaná mokrá vápno-vápencová metoda, která je uplatňována v elektrárně Opatovice je velmi nákladná a vhodná pro velká energetická zařízení, typu elektráren ČEZ. Uvedenou práci, i přes veškeré nedostatky doporučuji k obhajobě.

Otázky oponenta bakalářské práce:

1. Jaké kotle Teplárna Otrokovice, a.s. využívá a jsou vhodné pro spalování lehkých topných olejů, jak doporučujete ve své práci jako jednu z možných variant snížení emisí oxidu siřičitého? 2. Vysvětlete jakým způsobem se provádí odsiřování spalin v Alpig Generation, s.r.o. - teplárna Zlín. a na jakém principu pracuje suchá pračka spalin s fluidním ložem (CFB) 3. Jaký je rozdíl mezi mokrou metodou s oxidem hořečnatým, kterou uvádíte na str. 41 a mokrou mageizitovou metodu na str. 29

V Zlíně dne 4.6. 2015

Podpis oponenta bakalářské práce