Příloha k protokolu o SZZ č.



Student/diplomant    Bc.Tomáš Habrovanský

Vysoká škola :
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta:            Fakulta aplikované informatiky
    





Ústav:

Automatizace a řídící techniky

Aprobace 





Datum odevzdání posudku :

6.6.2008
Recenzent *)         ing.Vladimír Venhoda








Diplomové práce  








Vedoucí *)

Posudek DIPLOMOVÉ práce

řízení a monitorování vytápěcího a chladícího zařízení

v laboratoři řídících systémů budov v utb zlín,

s využitím solárních zdrojů energie


(téma)

a) Úplnost vypracování,aktuálnost a obtížnost úkolu

Předložená diplomová práce řeší HW a SW návrh řídícího a monitorovacího systému laboratorního technologického zařízení pro vytápění a chlazení s využitím solární energie.Vlastní technologická část zařízení není obsahem  této práce.

Diplomová práce obsahuje teoretickou část,kde jsou uvedeny základní informace o  řídících systémech budov, které jsou částečně  nutné pro pochopení funkce navržených HW a SW prostředků. Jsou zde obecně popsány nejběžněji se vyskytující topologie systémů řízení budov  i několik používaných komunikačních sběrnic.

Další část DP je již zaměřena na popis konkrétního zvoleného řídícího systému firmy Johnson Controls.

Navržený řídící systém se liší od běžného řízení technologií tím,že jeho úkolem není pouze obvyklé provozní řízení technologie dle daných algoritmů,ale navíc slouží i k monitorování zařízení,jehož chování není ještě přesně zmapováno.Z toho plyne jiný přístup k návrhu systému,je použit větší počet snímačů fyzikálních veličin,je umožněn uživatelský přístup až na koncové prvky,je kladen větší důraz na sběr a archivaci naměřených dat a jejich zpracování následnou analýzou. 

b) Způsob a úroveň pojetí řešení úkolu

Diplomant ve své práci vycházel ze zadaného technologického zařízení.Vhodným způsobem navrhl osazení technologie potřebnými snímači fyzikálních veličin a akčními členy tak,aby ji bylo možné monitorovat a řídit, pokud možno univerzálně, s minimálním omezením předpokládaných funkcí a stavů. Také SW prostředky jsou navrženy tak,aby splňovaly v maximální míře požadavky na ovládání, vizualizaci a archivaci dat a možnost exportu do jiných programů z důvodů jejich analýzy,vyhodnocení nebo následného  zpracování.  

c) Úroveň zpracování tématu,přínos diplomanta

Diplomová práce je zpracována přehledně,srozumitelně a má logickou skladbu-od teoretické části s vhodně vybranými informacemi, popisem jednotlivých prvků konkrétního řídícího systému až po popis řízené technologie a její funkci.

Vzhledem k tomu,že se jedná o řízení a monitorování experimentálního laboratorního zařízení,byl zvolen správný postup k návrhu řídícího systému-otevřený přímý uživatelský přístup až na  jednotlivé akční členy a sběr maximálního počtu dat z technologie.Tento přístup je zabezpečený operátorskou pracovní stanicí prostřednictvým grafického rozhraní, která komunikuje s jednotlivými DDC podstanicemi.

Tímto řešením se umožní provádět na technologickém zařízení veškerá, do této doby předpokládaná, měření a experimenty s funkcí zařízení.Toto bylo cílem navrženého systému řízení.

Pro získání dalších informací  je v příloze uveden dostatečný přehled literatury k danému tématu.

d) Formální náležitosti práce

Autor svoji práci rozdělil přehledně na část teoretickou a část praktickou.

V teoretické části autor rozebírá pojem a definici inteligentní budova z hlediska skladby a funkce jednotlivých systémů a částí inteligentní budovy.
Poněkud zbytečně detailně jsou zde popisovány části řízení budov,které nemají přímý vztah k řešené úloze-toto je obsahem příslušné literatury. V přehledu jednotlivých řízených systémů inteligentní budovu autor opomenul jeden dosti důležitý systém a to systém kontroly vstupu.

Stejně tak je zbytečně obsáhlý katalogový popis jednotlivých HW částí systému METASYS.Popis funkčních bloků vývojového programu FX Builder je vhodný spíše pro pracovníky,kteří se zabývají vývojem uživatelských programů.V této úloze se pracuje již s vytvořeným uživatelským SW vybavením a uživatel se touto úrovní nezabývá.
Pro lepší pochopení použitých algoritmů řízení technologie by bylo vhodné uvést alespoň celkové zjednodušené blokové schema řízení.

Není zřejmé,zda je v algoritmech řízení ošetřen automatický návrat z ručně „vnucené“ hodnoty výstupů na hodnotu danou automatickým řízením.Návrat by měl být daný nějakou dobou nebo událostí.U rozsáhlejších systémů by toto opomenutí mohlo vést k nedefinovaným stavům zařízení.

Až na výše uvedené výtky autor poskytnul v teoretické části práce přehledné a vhodně zvolené vybrané základní informace k pochopení a dosažení cíle praktické části. K vlastní praktické části,vzhledem k tomu že  ještě nebyla nasazena do provozu, nemám připomínek.

Snad jen jednu poznámku-předpokládám,že není reálně možné z této experimentální technologie dodávat energii do distribuční sítě.Je  to nějakým způsobem blokováno?

e) Dotazy k obhajobě

1.Uveďte jaké jsou podmínky-technické a legislativní-pro dodávky elektrické energie z alternativních zdrojů do distribuční sítě.
2.Uveďte možnosti využití řídících systémů od  jiných výrobců a hlavní výhody navrženého systému v porovnání s nimi.
3.Uveďte možnosti použití jiného typu komunikační sběrnice a jaký  by to mělo dopad na navrhované řešení.
Návrh na klasifikaci diplomové práce:
B  velmi dobře






podpis vedoucího - recenzenta diplomové práce

V  Hodoníně


dne   5.6.2008




	Stupeň klasifikace
	A   výborně
	B   velmi dobře
	C   dobře
	D   uspokojivě

	
	E   dostatečně
	F   nedostatečně
	
	


